|  | SHXF. |
| --- | --- |

上海市消防协会团体标准

T/XXX XXXX—2025

新能源电动汽车充电站控火毯配置应用规程

Application Regulations for Fire Control Blanket Configuration of New Energy Electric Vehicle Charging Stations

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

上海市消防协会  发布

目次

前言 ...................................................................

1 范围 .................................................................

2 规范性引用文件 ........................................................

3 术语和定义 ............................................................

4 要求 ..............................................................

4.1一般要求 ......................................................

4.2性能参数要求 ......................................................

4.3配置数量要求......................................................

4.4摆放要求

5 运行管理 ..............................................................

5.1培训与教育 ........................................................

5.2日常检查 ..........................................................

5.3定期检查..........................................................

5.4使用记录 ..........................................................

6 维护保养 .............................................................

6.1维护保养 .........................................................

6.2更换周期 ..........................................................

7 灭火应用 .............................................................

7.1一般要求 ...........................................................

7.2操作流程 ........................................................

8 监督与管理 ..........................................................

8.1内部监督 ..........................................................

8.2上级检查 ..........................................................

8.3考核与奖惩 ........................................................

附录A（规范性）  新能源汽车控火毯产品技术参数

参考文献

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由上海市消防协会提出并归口。

新能源电动汽车充电站控火毯配置应用规程

范围

1.1 本文件规范了新能源电动汽车充电站控火毯（以下简称控火毯）的要求、运行管理、检查维护、灭火应用、监督与管理。

1.2本文件适用于中国石油天然气集团有限公司销售分公司颁布的《电动汽车充电站建设指导意见》中为新能源电动汽车提供充电服务的充电站（含换电站），包括集中式充电站和分布式充电桩。

1.3本文件未提及的综合能源服务站，除特殊要求另行规定外，亦可参考本文件。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2890-2022 呼吸防护自吸过滤式防毒面具

GB 14102-2005 防火卷帘

GB 15630 -1995 消防安全标志设置要求

GB/T38315-2019 社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则

XF7-2004 消防手套

XF 1205-2014灭火毯

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

电动汽车充电站  electric vehicle charging station

为电动汽车提供充电服务的场所，由多台集中布置的充电设备以及相关的供电设备、监控设备、配套设施等组成。包括集中式充电站和分布式充电桩。

3.2

新能源电车控火毯  fire Control Blanket for New Energy Vehicles

一种由耐高温、防火、绝缘材料制成，用于小型电动汽车火灾扑救时隔离火源，防止电解液喷溅，并减缓有害气体扩散的消防器材。

3.3

控火毯专用存放箱  special storage box for fire control blankets

专门用于长期固定存放新能源电车控火毯的单一箱状物。

  - 4 要求

4.1 一般要求

4.1.1控火毯由1条用于覆盖着火车辆和3条用于覆盖相邻着火车辆的控火毯（1主3副）组成。

4.1.2控火毯（1主3副）须分别采用具有明显标识的控火毯专用存放箱存放，箱体正面标注“新能源电车控火毯主毯”和“新能源电车控火毯副毯”字样。

4.1.3一套控火毯主毯包括1只专用存放箱、1条控火毯主毯、2个呼吸防护自吸过滤式防毒面具、2副消防手套；一套控火毯副毯包括1只专用存放箱、1条控火毯副毯、2个呼吸防护自吸过滤式防毒面具、2副消防手套。配置的呼吸防护自吸过滤式防毒面具应满足GB2890-2022标准要求，配置的消防手套应满足XF7-2004热防护性能要求。

4.1.4一组控火毯包括1套控火毯主毯和3套控火毯副毯。

4.2 性能参数要求

4.2.1控火毯的尺寸不应小于6m×9m，控火毯参数见附录A。

4.2.2控火毯主毯耐温性能在1200℃，持续耐火120min以上；副毯耐温性能在600℃，持续耐火120min以上。

4.2.3控火毯的防烟性能应符合GB14102-2005中的漏烟量标准要求。

4.2.4控火毯的绝缘性能应符合XF1205-2014中的电阻标准要求。

4.3 配置数量要求

每个充电站应根据充电区域的面积和充电设备的数量，合理配置控火毯。一般情况下，按≤50个充电桩设置1组控火毯的标准进行配置。

4.4放置要求

4.4.1控火毯专用箱应放置在充电区域中间和易于取用的位置。

4.4.2控火毯专用箱应存放在干燥、通风的地方，避免阳光直射和潮湿环境。

4.4.3控火毯专用箱的放置位置应依据GB15630-1995的相关要求设置明显标识，以便在紧急情况下能够快速找到。

5 运行管理

5.1 培训

5.1.1控火毯使用人员在接受培训后，方可参加火灾扑救；培训内容包括消防安全知识、基本专业技能培训和控火毯的使用演练培训。

5.1.2定期组织消防演练，让使用人员在实际操作中掌握控火毯的正确使用技巧，提高应对火灾的能力。

5.2 日常检查

5.2.1充电站工作人员应每日对控火毯进行一次检查，检查内容包括新能源电车控火毯外包装是否完好、是否有污渍、是否被移动或丢失等情况。

5.2.2发现控火毯存在问题，应及时处置并登记报备。

5.3 定期检查

5.3.1 对日常检查中所发现的问题是否有整改。

5.3.2 检查控火毯是否处于保质期内。

5.4 使用记录

5.4.1每次展示、训练或演练使用控火毯后，应及时记录使用时间、使用原因、使用人员等信息。

5.4.2使用记录应妥善保存，以便日后查阅和分析。

6 维护保养

6.1维护保养

6.1.1控火毯每季度进行一次维护保养，及时进行清洁和整理，去除表面的污渍和杂物。

6.1.2控火毯在使用过程中受到污染或损坏，应及时进行清洗和修复，无法修复的应更换。

6.2 更换周期

6.2.1控火毯的使用寿命自产品出厂之日起5年，超过使用寿命或经检查发现其防火性能不符合要求，应及时进行更换。

6.2.2对日常检查、定期检查和维护保养过程中发现需要更换控火毯时，应在24小时内进行更换。

7 灭火应用

7.1 一般要求

7.1.1在确认新能源电动汽车火灾的第一时间应拨打“119”报警。

7.1.2每条控火毯至少需要2名经过培训的人员同时完成操作，如现场情况复杂，可根据实际情况增加人员。

7.1.3控火毯操作人员应依照GB/T38315-2019保障一线灭火行动人员安全的原则，按以下操作流程展开火灾扑救。

7.2 操作流程

7.2.1个人安全防护

从控火毯专用箱内取出呼吸防护自吸过滤式防毒面具、消防手套，并按照要求佩戴。

7.2.2覆盖着火车辆

a 将控火毯主毯专用箱移动至着火车辆就近的安全区域。

b 左右两个人拉住控火毯前侧两端拉环，将控火毯完全覆盖在着火车辆上，通过控火毯周边拉环的操作，使控火毯对着火车辆进行紧贴，在确保人员安全的前提下可以用脚踩压控火毯四周，使其减少缝隙，隔离空气，从而阻隔火焰。

c 控火毯展开如图1所示：

图1 控火毯展开图示

7.2.3 覆盖相邻车辆

a 将控火毯副毯专用箱移动至相邻车辆就近的安全区域。

b 左右两个人拉住控火毯前侧两端拉环，将控火毯完全覆盖在被保护车辆上，通过控火毯周边拉环的操作，使控火毯对被保护车辆进行紧贴，降低着火车辆对相邻车辆造成的热辐射，防止火势蔓延。

7.2.4监护处置

当完成控火毯覆盖后，需要观察火势状况，在火灾尚无完全控制之前，切勿将控火毯从车辆上移除，防止复燃。

8 监督与管理

8.1 管理

8.1.1 应将控火毯的管理纳入消防器材管理范围。

8.1.2 各充电站应建立健全控火毯配置和使用的管理流程，明确责任人和管理制度。

8.2监督

8.2.1上级管理部门应定期对所属充电站的控火毯配置和管理情况进行监督，确保各项工作符合要求。

8.2.2对监督中发现的问题，应下达整改通知书，督促充电站及时整改，并对整改情况进行跟踪复查。

8.3 考核与奖惩

8.3.1控火毯配置和使用管理工作纳入充电站的绩效考核体系，对工作成绩突出的单位和个人进行表彰和奖励。

8.3.2对未按本文件要求配置和使用控火毯，导致发生火灾事故或造成严重后果的，应依法追究相关单位和人员的责任。

附录A：（资料性附录）

新能源电车控火毯产品技术参数

| 序号 | 单项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | 控火毯表面应平整、无破损、无污渍；控火毯边缘应整齐、无毛边。 |
| 2 | 尺寸及偏差 | 主毯尺寸：宽6m×长9m 副毯尺寸：宽6m×长9m 尺寸偏差：宽度允许±2% ；长度允许偏差±2% |
| 3 | 耐火性能 | 主毯：1200℃高温下持续燃烧120min不被烧穿 副毯：600℃高温下持续燃烧120min不被烧穿 |
| 4 | 防烟性能 | 毯面漏烟量≤0.2m3/( m3·min) |
| 5 | 面料断裂强力 | 毯面材料的经纬向干态断裂强力均应不小于650 N |
| 6 | 绝缘性能 | 控火毯两侧毯面之间的电阻应不小于l MΩ |

参考文献

[1]  中国石油天然气股份有限公司销售分公司电动汽车充电站建设指导意见

[2]  国家军用标准 GJB 1873-94 高硅氧玻璃纤维布规范

[3]  化工行业标准 HG/T 3375-2003 有机硅烘干绝缘漆

[4]  DIN 91489 电动汽车用防火毯要求

[5]  ISO 15371:2015，船舶和海洋技术-防火毯

[6]  ISO 11925-2:2020火灾试验-建筑材料对火焰的直接冲击反应－第2部分：单一火焰源试验

[7]  GB/T 7689.5-2013  增强材料 机织物试验方法 第5部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定

[8]  国家消防产品目录(2025年修订本)

[9]  论文：一种新能源电车控火毯的技术研究（待发表）